**АДМИНИСТРАЦИЯ ВСТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 мая 2024 № 30

с. Вставское

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Вставского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вставского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрация Вставского сельского поселения Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения Вставского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в полном объеме в информационном бюллетене «Официальный вестник Вставского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Вставского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вставского

сельского поселения В.Р. Янус

Приложение

к постановлению администрации

Вставского сельского поселения

Тарского муниципального района

Омской области от 27.05.2024 № 30

**АКТУАЛИЗИРОВАННАЯСХЕМА**

**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ВСТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**2024 г**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Вставского сельского поселения Тарского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 года №154.

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тарского муниципального района.

1. **Общие положения**

**Схема теплоснабжения** [поселения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы [теплоснабжения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), ее развития с учетом правового регулирования в области [энергосбережения и повышения энергетической эффективности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в [инвестиционную программу](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8) теплоснабжающей организации и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

**II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:**

* удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;
* экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий;
* определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и предприятий;
* повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии  
  с нормативными требованиями;
* минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
* при необходимости снабжения жителей Вставского поселения тепловой энергией, обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения;
* модернизация и реконструкция системы теплоснабжения Вставского сельского поселения с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения

**Раздел 1. Сведения о поселении и котельных**

Основные климатические характеристики.

Климат территории сельского поселения резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Резкие колебания температуры в течение года и суток.

Среднегодовая температура воздуха: – 3,8 °С.

Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь): – 22,3 °С.

Среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль):+ 15,9 °С.

Абсолютный минимум температуры (февраль): – 53 °С.

Абсолютный максимум температуры (июль): + 33 °С.

Нормативная ветровая нагрузка: 35 кг/м2

Средняя температура отопительного периода: – 8,8 °С.

Продолжительность отопительного периода: 234 суток.

**Теплоисточники поселения**

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и административных зданий обеспечивается от индивидуальных источников тепла (численность населения Вставского сельского поселения – 529 чел.)

На территории Вставского поселения действует одна котельная в селе Вставское, отапливающая здание школы, администрации поселения, дома культуры, почты, принадлежность – муниципальная.

* обслуживание котельной осуществляет МП «Искра»
* установленная мощность котельной – 0,82 Гкал/час.
* расчетный температурный график сетевой воды – 95 оС / 70оС.
* основное топливо – каменный уголь.
* резервное топливо – уголь
* год ввода в эксплуатацию котельной – 2007 г.
* персонал (всего) – 4 чел.

Котельная является поднадзорной СУ Ростехнадзор.

**Таблица 1 Характеристика котельной МП «Искра» Вставского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Топливо, нормативный расход, т/год** | | **Годовая выработка, Гкал/год** | **Марка котлов** | **Установленная мощность** | **Нагрузка** |
| Котельная МП «Искра» Вставского сельского поселения | уголь | 256,97 | 1064 | КВр-0,5 (2014 г), КВБр-45 (2015)-2 шт. | 0,82 | 0,35 |

Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для горячего водоснабжения не используется.

**Таблица 2 Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование потребителей тепла** | **Отраслевая принад-лежность** | **Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3** | **Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт** | **Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м²** | **Удельная отопи-тельная характе-ристика** | **Темпе-ратура внутрен-него воздуха, оС** | **Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час** | **Часовая проектная нагрузка системы отопления, Гкал/час** | **К-во часов работы системы отопления в сутки, час** | **Количество тепла на отопление помещений, Гкал** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0 |  | 125,302 |
| ФАП | Здравоохранение | 310 | 3,15 | 82,00 | 0,4 | 20 | 0,007 | 0 | 24 | 19,07 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,138 | 0 |  | 357,95 |
| Школа | Образование | 6257 | 7,4 | 1280,5 | 0,35 | 18 | 0,122 | 0 | 24 | 317,26 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  |  | 0,061 | 0 |  | 156,713 |
| ДК | Культура и искусство, физкультура и спорт | 2170 | 6,25 | 457 | 0,37 | 16 | 0,043 | 0 | 24 | 107,25 |
| Сельская администрация | Культура и искусство, физкультура и спорт | 410 | 3,05 | 134,4 | 0,43 | 19 | 0,0098 | 0 | 24 | 26,16 |
| Музей | Культура и искусство, физкультура и спорт | 417,6 | 3,15 | 111,2 | 0,39 | 18 | 0,0089 | 0 | 24 | 23,30 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0 |  | 48,01 |
| сторонние потребители |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0 |  | 48 |
| Почта | Прочие | 244 | 2,85 | 74,50 | 0,43 | 19 | 0,0058 | 0 | 24 | 15,56 |
| РЭС | Прочие | 508,4 | 3,15 | 135,4 | 0,43 | 19 | 0,012 | 0 | 24 | 32,45 |

**Таблица 3 Тепловые сети и потери в тепловых сетях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Расчетная тепловая нагрузка трубопро-вода на отопление, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2х трубная | Н | 89 | 0,0546 | 0,0546 | 19,73 | 0,71 | 0,009 |
| 2х трубная | Н | 159 | 0,5255 | 0,5255 | 467,23 | 13,01 | 0,12 |
|  |  |  |  |  | 486,96 | 13,72 |  |

Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

**Схема тепловых сетей Вставского сельского поселения**

****

Теплоснабжение Вставского сельского поселения осуществляется:

- в частных дома, объектах социальной сферы и предприятиях села Вставское, села Коновалово, села Кубрино и села Шкуново от печей и котлов на дровах и угле;

- Средняя общеобразовательная школа, дом культуры, сельская администрация, почта и социальный дом в селе Вставское отапливаются от котельной на угле и дровах мощностью 0,716 Гкал/час (таблица №1 ), на печном отоплении бытовыми печами и котлами 0,646 Гкал/час.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

В селе Вставское в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения, это линии электропередач, связь, водопровод и тепловая сеть.

В селе Коновалово в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения это водопровод, электрические сети и связь.

В селе Шкуново в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения это водопровод, электрические сети и связь.

В селе Кубрино в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения это водопровод, электрические сети и связь.

Объекты на территории Вставского сельского поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Э**лектричество:** 1 кВт/ч энергии – дает тепловой энергии 3,6 МДж. Стоимость 1 кВт составляет 2,08 рубля, из этого следует что 1 МДж будет стоить 50 копеек.

**Сжиженный газ** при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит 32,84 рубля, значит, 1 МДж будет стоить 80 копеек.

**Природный газ**. 1кг природного газа дает 33 МДж тепла, 1 кубический метр весит около 800г. Стоимость 1 кубометра природного газа составляет 4 рубля 50 копеек, из этого следует 1 МДж будет стоить 17 копеек.

**Таблица-4 Сравнительный анализ стоимости 1МДж тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Источник тепла:** | **Стоимость 1 МДж тепла:** | | Природный газ | 17 коп. | | Сжиженный газ | 80 коп. | | Электричество | 50 коп. | |

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько и какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:  
дрова сухие - 3,900 кВт/кг  
дрова влажные - 3,060 кВт/кг  
уголь - 5,100 кВт/кг  
 природный газ - 10,000 кВт/м3  
сжиженный газ - 20,800 кВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

Существующие отапливаемые объекты в Вставском сельском поселении будут снабжаться по прежней схеме централизовано от существующей котельной МП «Искра» (таблица №1), частные дома, социальные объекты и предприятия будет снабжаться индивидуально и отапливаться индивидуально дровами и углем.

Максимальный суммарный часовой расход тепла на нужды отопления населения, объектов муниципальной и бюджетной сферы, коммерческих структур и предприятий останется прежним - 1,362 Гкал/час

Строительство новых котельных нецелесообразно, необходима реконструкция существующей котельной, спроса на тепловую энергию у населения частного сектора и коммерческих структур во Вставском сельском поселении нет.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой сети, небольших затрат на профилактику, ремонт и эксплуатацию. Необходима реконструкция котельной с заменой насосов на энергосберегающие, реконструкция тепловой сети с утеплением, замена водогрейного котла.

Трассировка и способ прокладки тепловых сетей Вставского сельского поселения осуществлена надземно в непроходных каналах (ж/б лотках). Необходима реконструкция тепловой сети и теплоизоляции с использованием современных теплоизоляционных материалов.

**Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.**

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

**Таблица 5 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии | | | |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная МП «Искра» Вставского сельского поселения | | | |
| 0 | 167 м. | 0 | 0 |

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Вставское сельское поселение не газифицировано, поэтому 100 % индивидуальных жилых домов, соцобъектов, предприятий и коммерческих структур имеет индивидуальное отопление работающее на угле и дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоисточников без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных производителей котельного оборудования, технических паспортов отопительных котлов, характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Удельная теплота сгорания, ккал/кг |
| Уголь каменный, | 0,8 | 5100 |
| Дрова | 0,68 | 2 960 |
| Газ природный | 0,90 | 8 000 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами в перспективе могло бы являться газификация поселения. Но в краткосрочной перспективе газификация поселения не планируется в связи с недостаточными лимитами природного газа ОАО «Тевризнефтегаз».

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в во Вставском сельском поселении не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

**Таблица 6 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Установленная мощность, Гкал/час** |
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | 0,82 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

**Таблица 7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Количество тепла расходуемого на собственные нужды Гкал** | |
| существующие | перспективные |
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | 708,25 | 708,25 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

**Таблица 8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной,** | **Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час** | **Подключенная нагрузка тепловой энергии, Гкал/час** | |
| **существующие** | **перспективные** |
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | 0,82 | 0,35 | 0,35 |

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя, а также указанием затрат на компенсацию этих потерь.

**Таблица 9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | 486,96 | 13,72 | 1059,93 |

2.9.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

**Таблица 10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час** |
|
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | нет |

2.10. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

**Таблица 11 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час** | **Резерв мощности, Гкал/час** | |
| **аварийный** | **Резерв по договорам** |
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | 0,82 | 0,47 | 0 |

**Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.**

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

**Таблица 12 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Нормативное потребление теплоносителя потребителями (производительность сетевой воды), м3/ч** | **Водоподготовительная установка** | |
| **Тип** | **Max производи тельность**  **установки** |
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | 16,39 | отсутствует | **-** |

3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

**Таблица 13 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Max производительность подпиточных насосов, м3/час** | **Max производительность ВПУ** |
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | 8 | отсутствует |

**Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.**

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что во Вставском сельском поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников работающих на дровах и угле или в долгосрочной перспективе от индивидуального автономного газового отопления. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

**Таблица 14 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Мероприятия** |
| 1. | МП «Искра» Вставского сельского поселения | При существенном увеличении тепловой нагрузки необходима замена существующих отопительных водогрейных котлов на котлы с большей теплопроизводительностью и КПД. Реконструкция тепловой сети и электрооборудования. Модернизация насосной группы котельной и вспомогательного котельного оборудования. |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

**Таблица 15 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Мероприятия** |
| 1. | МП «Искра» Вставского сельского поселения | Наладка и регулировка гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов и регулировочных шайб. Установка энергосберегающих сетевых насосов, реконструкция тепловой сети с использованием новых теплосберегающих материалов, установка энергосберегающих ламп. |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таких объектов на территории Вставского сельского поселения нет.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Программой комплексного развития Вставского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что во Вставском сельском поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, не планируется строительство объектов -теплопотребителей решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

**Таблица 16 Загрузка источников тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Подключенная нагрузка, Гкал/час** |
| 1 | МП «Искра» Вставского сельского поселения | 0,82 | 0,35 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

**Расчетный температурный график 95-70 °С, для тепловых сетей отопительных котельных Вставского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области**



4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

**Таблица 17 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час** |
| 1 | МП «Искра» Вставского сельского поселения | 0,82 | 0,82 |

**Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.**

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что во Вставском сельском поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что во Вставском сельском поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что во Вставском сельском поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

**Таблица 18 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Мероприятия** |
| 1 | МП «Искра» Вставского сельского поселения | Реконструкция тепловой сети с использованием новых высокотехнологичных материалов и оборудования. Наладка и регулировка с использованием балансировочных клапанов и регулировочных шайб тепловой сети. Строгий контроль за обеспечением заданного гидравлического режима. Своевременное обслуживание и ремонт тепловых сетей и запорной арматуры. |

**Раздел 6. Перспективные топливные балансы.**

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

**Таблица 19 Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной,** | **Существующий баланс основного топлива (уголь)** | | | | **Резервный вид топлива** | **Аварийный вид топлива** |
| **Годовой расход, т** | **Зимний период, т** | **Летний периодт/ м3** | **Переходный период, т** |
| МП «Искра» Вставского сельского поселения | 256,97 уголь | 141,3 уголь | 0 | 115,67 уголь / | уголь | Не предусмотрен |

**Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.**

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2022 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом инвестиционной программы Тарского муниципального района на 2019 – 2026 годы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Вставского сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | | | | | | | | Финансовые потребности всего, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение Вставского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | МП «Искра» Вставского сельского поселения | | шт | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo) | 4 шт. |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0,160 |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |
| 2 | км | Утепление тепловых сетей с использованием ППУ-изоляции | 0,673 км |  |  |  | 0,673 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |
| 3 | шт | Установка системы водоподготовки | 1 шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 4 | шт | Установка узла учета тепловой энергии | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
| **Всего инвестиций за период, в т.ч.** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,71** |  |  | **0,08** | **0,71** |  |  |  |  |
| **Областной бюджет** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Районный бюджет** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет поселений** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства предприятий** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,71** |  |  | **0,08** | **0,71** |  |  |  |  |
| **Средства населения** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:** Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.**

Теплоснабжение объектов образования и социальной сферы на территории Вставского сельского поселения осуществляет котельная находящаяся на балансе Администрации Вставского сельского поселения. Единой теплоснабжающей организацией на территории Вставского сельского поселения определена МП «Искра»

**Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.**

Так как источник централизованного теплоснабжения на территории Вставского сельского поселения один. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данном случае будут отсутствовать

**Таблица 20 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час** |
| 1 | МП «Искра» Вставского сельского поселения | 0,82 | 0,35 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источник тепловой энергии имеющий тепловую сеть на территории Вставского сельского поселения всего один.

**Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.**

**Таблица 21 Характеристика бесхозяйных тепловых сетей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **№ записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет** | **Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества** |
| Тепловые сети | Вставское сельское поселение | отсутствуют | отсутствуют |

**Список источников**

* 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) ("Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445).
  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822).
  3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4159).
  4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» ("Собрание законодательства РФ", 05.03.2012, N 10, ст. 1242).
  5. Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «По организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 16, 20.04.2009).
  6. Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «По организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от ТЭС и котельных» ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 16, 20.04.2009).
  7. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России.— М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1998. - 28 с..
  8. СНиП 23.01.99. Строительная климатология. –М.:ГОССТРОЙ РФ, 2000.

1. СНиП II-35-76 «Котельные установки» УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета Совета Министров по делам строительства от 31 декабря 1976 г. № 229.
2. РД 34.09.255-97 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. ОРГРЭС,1998 г.
   1. "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения" (утв. Госстроем РФ от 12.08.2003)
   2. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в трех частях) РД 153-34.0-20.523-98 часть 2 (Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 06.07.98)
   3. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в 3 частях) РД 153-34.0-20.523-98 ч 1 (Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 06.07.98)
   4. Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. М.: Сектор научно-технической информации АКХ им Памфилова 1994г.
   5. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации РД-10-ВЭП.
   6. Информационное письмо ФЭК от 12.01.04 № ЕЯ-137.