АДМИНИСТРАЦИЯ ВСТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 года                                                                                                   № 24

с.Вставское

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения

Вставского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

Во исполнение требований Федерального закона от 7.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения, повышения надежности работы систем водоснабжения на территории Вставского сельского поселения, Администрация Вставского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Вставского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области актуализированную по состоянию на 2015 год (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Вставского сельского поселения» и в информационно- коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Вставского сельского поселения Тарского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вставского

сельского поселения                                                                          В.Р.Янус

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ ВСТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2013 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………..….3

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Вставского сельского поселения……….……….....4

- Направления развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………….…14

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды………………………………………………………………………15

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

……………………………………………………………………………..16

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………….…17

6.  Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………….…20

7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………………..………23

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения………………………….27

9.Водоотведение………………………………………………….……..27

Список  источников….…………………………………………….…..29

Введение

Схема водоснабжения Вставского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Вставского  сельского поселения являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  также с учетом схемы теплоснабжения.

В связи с изменением запланированных прогнозных показателей развития сельского поселения   ежегодно проводится актуализация схемы.

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

-изучить систему водоснабжения сельского поселения, провести  анализ существующей ситуации в водоснабжении  муниципального образования;

-  выявить дефицит в водоснабжении, сформировать варианты развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- определить возможность подключения к сетям объектов капитального строительства, объектов социальной сферы и объектов индивидуального жилищного строительства;

- повысить  надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизировать затраты на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечить жителей Вставского сельского поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет объёма воды, забираемого из источника водоснабжения, объёма  подаваемой и расходуемой воды.

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических

требований при заборе, подготовке и подаче воды потребителям.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Вставского сельского поселения

  - Общая характеристика Вставского сельского поселения, характеристика природных условий  и экономического развития поселения.

Население  Вставского сельского поселения составляет 536 человек. Жилищный фонд  Вставского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Вставского сельского поселения составляет 18,5тыс. квадратных метров.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 15541гектара. На территории Вставского сельского поселении расположено 4населенных пункта: село Вставское, деревня Кубрино, деревня Коновалово и деревня Шкуново.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре. Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,8°С.Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,2 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев. В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня.Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Вставское сельское поселение расположено в климатической зоне I со следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше 8°С) 234 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

  - Существующая структура водоснабжения Вставского сельского поселения

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды,  полив и  пожаротушение.

Некоторые жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной. Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Имеющаяся канализация в населенных пунктах представляет собой  выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Все объекты централизованного водоснабжения Вставского сельского посления  находятся в собственности Администрации Вставского сельского поселения.

Типовая система водоснабжения населенного пункта поселения включает в себя водозаборную скважину, погружные центробежные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ, водонапорные башни, резервуары чистой воды, водопроводные сети и сооружения на них, водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сооружения для подготовки и очистки воды в селах Вставского сельского поселения отсутствуют. Водоразбор во Вставском сельском поселенииосуществляетсячерезводозаборныеколонкиидомасвнутреннимводоснабжением, в  поливной сезон через летний водопровод. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в водоподогревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

Зона санитарной охраны скважин 1-го пояса определена в 15-30м диаметром  для каждой скважины и имеет ограждение.

Лабораторные исследования воды на микробиологические, органолептические, неорганические и обобщенные показатели проводятся ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» по договору.

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется средним износом. Износ  системы водозаборных сооружений составляет 41 %, по большей части водопроводных сетей износ достигает 41%. Основная причина аварий на водопроводных сетях коррозия изношенных стальных труб.

Скважины, емкостные сооружения и водопроводные сети являются собственностью Вставского сельского поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП «Искра».

МУП «Искра» выполняет работы по оказанию услуг по водоснабжению  Вставского сельского поселения:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе централизованного водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета холодного водоснабжения (водомеров), их опломбировка;

- ремонт системы водоснабжения.

Предприятие имеет лицензию на  добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. МУП «Искра» производит техническую эксплуатацию  систем водоснабжения Вставского сельского поселения, обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению на территории Вставского сельского поселения предприятие производит  самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Искра» осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

    - Существующая система водоснабжения села Вставского и деревни Кубрино.

Количество проживающих в селе Вставское и Кубрино377 человек.

Основным источником водоснабжения села Вставское и деревни Кубрино являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения села имеются водонапорные башни Рожновского. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 5393 м. Водопровод в основном выполнен из полиэтилена.

Количество водозаборных скважин в селе Вставское:

1.№6-1078,   1978 год бурения, глубина 77 м.

2.№10-1078, 1978 год бурения, глубина 77 м.

- №11-1078, 1978 год бурения, глубина 77 м.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского№1,  25 м3

- Водонапорная башня Рожновского№2, 25 м3

- Резервуары чистой воды 2 шт. по 200 м3.

    - Существующая система водоснабжения деревни Коновалово

Количество проживающих в деревне Коновалово 126 человек.

Основным источником водоснабжения деревни Коновалово являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения села имеется   водонапорная башня Рожновского. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 666,9 м. Материал проложенного водопровода - полиэтилен низкого давления, среднего типа.

Количество водозаборных скважин в деревнеКоновалово:

1. №10-1079, 1979 год бурения, глубина 98 м.

2.№   2011 год, глубина

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского год , V =253 .

    - Существующая система водоснабжения деревни Шкуново

Количество проживающих в деревне Шкуново33 человека.

Основным источником водоснабжения деревни Шкуново являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин(трубчатых колодцев). В системе водоснабжения села имеется   водонапорная башня Рожновского. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 740 м. Материал проложенного водопровода - полиэтилен низкого давления, среднего типа.

Количество водозаборных скважин в деревнеШкуново:

1. №13-1078, 1978 год бурения, глубина 85 м.

2.№   2011 год, глубина

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского год , V =253 .

  - Существующие проблемы системы централизованного водоснабжения Вставского сельского поселения

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабженияВставского сельского поселения:

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с санитарными нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений на системах водоснабжения поселения,  подающих потребителям воду питьевого качества.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

5. Большой процент износа водопроводных сетей, емкостных сооружений, водозаборных скважин и насосного оборудования.

6. Наличие водоразборных устройств не соответствующих санитарным нормам.

7. Отсутствие резервных водозаборных скважин.

8. Низкий процент охвата поселения приборами учета на холодное водоснабжение.

9. Наличие неликвидированных водозаборных скважин выведенных из эксплуатации.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из двух  поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны(зона строгого режима) включается территория в радиусе 15-30м. вокруг скважины, ограждаемую забором 1,2 м Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, озеленяется

На территории первого пояса запрещается:

-пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к     водопроводу;

- для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический  медицинский осмотр и проверка  на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и            обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго  пояса радиусом 150м предусматривается следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласования с районными санитарными  организациями;

-  при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать  их антисанитарного  состояния.

На территории второго пояса санитарной зоны запрещается:

-загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами ;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ,  скотомогильников ,полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ ,силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий .которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и  ядохимикатов;

В зону второго пояса на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.На территории второго устанавливается ограниченный санитарный режим.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Основными направлениями и задачами развития централизованных систем водоснабжения является поддержание существующего положения систем водоснабжения и в перспективе модернизация систем с целью улучшения качества воды и надежности функционирования системы.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

При существующем положении систем водоснабжения различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения не рассматриваются, так как существенного развития поселения не планируется.

Основными направлениями в развитии централизованного водоснабжения сельского поселения являются.

- Строительства новых водозаборных скважин.

- Строительство новых водопроводных сетей в сельском поселении.

- Замена существующих аварийных и ветхих водопроводных сетей.

- Замена погружных артезианских насосов на энергосберегающие и энергоэффективные.

- Установка частотно регулируемых приводов на насосы.

- Установка станций управления и защиты.

- Замена не типовых водоразборных устройств на водоразборные колонки соответствующих санитарным требованиям.

- Строительство  водоочистных сооружений.

- Обустройство зон санитарной охраны.

- Строительство резервных водозаборных скважин с возможностью переключения.

- Закольцовка водопроводных сетей.

- Реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа.

- Ремонт водонапорных башен и резервуаров чистой воды.

- Ликвидация и консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин.

Развитие водопроводные сети необходимо запланировать  для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетейс недостаточной пропускной способностью.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1 Баланс подачи и реализации воды в Вставском сельском поселении

Баланс подачи и реализации воды формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность водопотребления.

- Высокая суточная неравномерность водопотребления.

- Высокая доля частного сектора.

- Преобладание индивидуального поквартирного учета воды при слабо развитом общедомовом учете.

Основным потребителем услуг холодного водоснабжения является население, 71% от общего объема реализации. Организации бюджетной сферы потребляют в среднем 19 % , прочие потребители -10%.

Таблица 1 -Баланс потребления холодной воды воВставском сельском поселении.

| Название населенного пункта поселения | Потребление холодной воды, куб.метров в месяц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | Водоснабжение надворных построек | Для приготовления пищи для с/х животных | *Для полива земельного участка | ИТОГО |
| с.Вставское, д.Кубрино | 344 | 226 | 81 | 150,8 | 802 |
| д.Коновалово | 115 | 76 | 34 | 50,4 | 275 |
| д. Шкуново | 30 | 20 | 9 | 13,2 | 72 |
|  | 489 | 322 | 123 | 214,4 | 1149 |

*- Применяются в период полива продолжительностью 3 месяца с 15 мая по 15 августа.

Расчет произведен согласно нормативов  утвержденных Приказом РЭК Омской области  №133/38 от 15.08.2012 г.

2.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для качественного и бесперебойного  водоснабжения населенных пунктов Вставского сельского поселения Тарского муниципального района в настоящее время необходимо предусмотреть мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции систем водоснабжения поселения:

Таблица 2 - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения с планируемыми  сроками реализации

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | с.Вставское, д.Кубрино | шт | Ремонтно- восстановительные работы водозаборной скважины | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 0,5 |  |  | 0,25 | 0,2 |  |
|  |  | шт | Ремонт резервуаров чистой воды (очистка и дезинфекция) 2 шт по 200 куб.м. | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | шт | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт. | Установка станций управления и защиты | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборных скважин | 2 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | шт | Консервация неэксплуатируемыхводозаборных скважин | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насос | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | д.Коновалово | шт | Промывка водозаборных скважин | 2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | шт. | Установка узлов учета | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | шт. | Установка станций управления и защиты | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | шт | Ремонт водонапорной башни | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | д.Шкуново | шт. | Установка станций управления и защиты | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборных скважин | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт водонапорной башни | 1 |  |  | 1 |  |  |

Подключение индивидуальных жилых домов к централизованной системе водопровода проводится в основном за счет частных инвестиций. Прогнозируемое развитие частных водопроводных сетей в сельских поселениях планируется ежегодно в среднем по 0,2-0,3 км.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения не окажет значительного воздействия на условия землепользования, геологическую среду и экологическую ситуацию в районах производства работ.

Прокладка трассы реконструируемых сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение задачи.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, охраны и

рационального использования природных ресурсов в период реконструкции и

модернизации водопроводных сетей запланированы следующие мероприятия:

- грунт от срезки растительного слоя складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения подлежат разборке и вывозу;

- строительный мусор и отходы производства подлежат вывозу на специальный полигон автотранспортом с укрытием брезентом или пленкой.

Негативное воздействие на атмосферный воздух во время строительных работ носит кратковременный характер. Для уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предусматриваются следующие мероприятия:

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе, стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

При реконструкции водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий. Для исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопровода;

- обеспечение надежной эксплуатации, своевременной ревизии и ремонта всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварийной ситуации.

Таким образом уровень негативного воздействия на окружающую среду будет минимальным и не нанесет значительного ущерба при условии выполнения запланированных мероприятий.

6.Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения Вставского сельского поселения первоначально планируются на период до 2018 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Вставского сельского поселения.

6.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица 3 - Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Вставского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Мероприятия | Финансовые потребности всего, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | с.Вставское, д.Кубрино | шт | Ремонтно- восстановительные работы водозаборной скважины | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 0,36 |  | 0,2 | 0,16 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт резервуаров чистой воды (очистка и дезинфекция) 2 шт по 200 куб.м. | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  | шт | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | шт. | Установка станций управления и защиты | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 0,024 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,003 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета | 0,016 |  |  | 0,008 | 0,008 |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборных скважин | 0,2 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  |  | шт | Консервация неэксплуатируемыхводозаборных скважин | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насос | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |
| 2 | д.Коновалово | шт | Промывка водозаборных скважин | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |
|  |  | шт. | Установка узлов учета | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 0,015 | 0,006 | 0,006 | 0,003 |  |  |
|  |  | шт. | Установка станций управления и защиты | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  | шт | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  | шт | Ремонт водонапорной башни | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |
| 3 | д.Шкуново | шт. | Установка станций управления и защиты | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  | шт | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета | 0,008 |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборных скважин | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 0,064 |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт водонапорной башни | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  | 1,7 | 0,015 | 0,212 | 0,884 | 0,229 | 0,36 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятий |  |  |  | 1,7 | 0,015 | 0,212 | 0,884 | 0,229 | 0,36 |
| Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств и источники финансирования будут уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Одним из главных показателей, целью которого являются модернизация, реконструкция систем водоснабжения, является качественная вода хозяйственно-питьевого назначения соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01.

Питьевая вода — это вода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и безопасного потребления человеком и животными. Главным критерием безопасного водопотребления человеком является соответствие подаваемой потребителям воды нормативным  показателям  СанПиН 2.1.4.1074-01. Не соответствие поставляемой воды потребителям  нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 может послужить источником распространения болезней или вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем.

7.1. Определяемые показатели  холодной воды из водозаборных скважин расположенных на территории Вставского сельского поселения.

В данной таблице представлены показатели воды добываемые на территории Вставского сельского поселения  из подземных источников  и подаваемые через водопроводные сети потребителю, данные показатели воды взяты из протоколов лабораторных испытаний ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области.

Таблица 4-Исследуемые показатели  холодной воды из водозаборных скважин расположенных на территории Вставского сельского поселения

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах | балл | 2 | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,1 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Количественный химический анализ |  |  |  |  |  |
| 1 | рН | ед. рН | 7,4 | 6-9 | инстр. к прибору |
| 2 | Окисляемость | мг.О2/дм3 | 5 | 5 | МУ |
| 3 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 2 | ГОСТ 4192-82 |
| 4 | Нитраты | мг/дм3 | 0,91 | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| 5 | Нитриты | мг/дм3 | <0,003 | 3 | ГОСТ 4192-82 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 330 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 7 | Сульфаты | мг/дм3 | 12 | 500 | ГОСТ 4389-72 |
| 8 | Железо | мг/дм3 | 1,0 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 9 | Общая жесткость | мг-экв/дм3 | 7 | 7 | ГОСТ 4151-72 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | 970 | 1000 | ГОСТ 19164-72 |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |
| 1 | ОКБ | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | Не допускается | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ТКБ | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | Не допускается | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | КОЕ в 1,0 мл | 10 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

В данном случае вода по исследуемым показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода» по содержанию железа.

Содержание железа в воде поступающей на хозяйственно-питьевые нужды строго определено ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», не должно превышать 0,3 мг/дм3. При превышении данного показателя вода должна в обязательном порядке подвергнуться обезжелезиванию, в противном случае при эксплуатации водопроводных, тепловых сетей и агрегатов, а также использовании ее в качестве питьевой воды неизбежно возникнут необратимые проблемы.

При повышенном содержании железа вода становится мутной, приобретает неприятную красно-коричневую окраску, ухудшается её вкус. Высокое содержание железа в воде способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования, появлению пятен на белье при стирке.

Потребление питьевой воды с повышенным содержание железа приводит к неблагоприятным воздействиям на человека. Так накапливаясь в печени железо может сказаться на морфологическом составе крови. Оно также способствует возникновению аллергических реакций, приводит к кожным заболеваниям, изменениям в поджелудочной железе, почках, миокарде, иногда в щитовидной железе, мышцах и эпителии языка. Все это делает такую воду практически неприемлемой как для технического, так и для питьевого применения.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для приведения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01  воды добываемой на территории Вставского сельского поселения  из подземных источников  и подаваемой через водопроводные сети потребителю требуется в перспективе строительство локальных водоочистных сооружений.

7.2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надежность и бесперебойность водоснабжения обеспечивается круглосуточной работой  водозаборных сооружений и насосной станции и также деятельностью работников аварийно-восстановительных работ.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Обслуживание абонентов проводится на основе договорных отношений. В договорах оговариваются объемы подачи воды, режимы водоснабжения, границы эксплуатационной и балансовой принадлежности.

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

Эффективность использования ресурсов при транспортировке воды по водопроводной сети достигается стабильным давлением воды при помощи преобразователя частоты тока на  водозаборных  сооружениях, а также эффективной работой бригады аварийно-восстановительных работ.

| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения (целевые показатели холодной воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2014 г. | 2015 г. | i+1 | i+2 | i …n |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества | % |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Общее количество отобранных проб | ед. | 2 | 1 |  |  |  |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Общее количество отобранных проб | ед. |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах цент | (ед./км) | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Протяженность водопроводной сети | км | 6,8 | 6,8 |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс. куб. м | 1,7 | 1,7 |  |  |  |
| 4.2 | Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть | тыс. куб. м | 23,2 | 23,2 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 22,4 | 22,4 |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 22,4 | 22,4 |  |  |  |
| 5.2 | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 1 | 1 |  |  |  |
| 6.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Общий объем транспортируемой питьевой воды | тыс. куб. м | 21,5 | 21,5 |  |  |  |

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на территории Вставского сельского поселения Тарского муниципального района бесхозяйные  объекты водоснабжения не выявлены.

9.Водоотведение

Имеющаяся хозяйственно –бытовая канализация в населенных пунктах  Вставского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Список источников

  - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) ("Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445);

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);

  - Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

  - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерстварегионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

  - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

  - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

  - Приказ РЭК Омской области. №133/38 от 15.08.2012 г.

  - ГОСТ 2874-82 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Гигиенические требования и контроль за качеством» 1982 г.

  - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Абрамов Н.Н. Водоснабжение. –  М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

  - Башкатов Д.Н., Сулакшин С.С., Драхлис  С.Л., Квашнин Г.П. Справочник по  бурению скважин на воду. – М.: Недра, 1979. – 560 с.

  - Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров  Б.В. Бурение скважин и горно-разведочные  работы: Учебник для вузов. –  М.: Недра, 1990. 303с.

  - Николадзе Г.И. Технология очистки  природных вод. – М., Высш. Шк., 1987. – 479 с.